## Resumen
OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Mantenimiento integral de instalaciones · Bloque General + Torre Infantil + Pediatría
Expediente: | HUV-2026-MANT-INT
Duración del contrato: | 24 meses (prorrogables 24 adicionales)
Fecha límite licitación: | 30 de junio de 2026
Presupuesto máximo anual: | 2.850.000,00 €
Superficie: | 180.000 m² en 9 edificios
INSTRUCCIONES AL LICITADOR
Rellene únicamente las columnas en amarillo (precios unitarios). El resto se recalcula automáticamente.
Cap. | Descripción | Subtotal anual (€)
1 | Climatización (HVAC)
2 | Electricidad y BT
3 | Protección contra incendios (PCI)
4 | Fontanería y ACS
5 | Aparatos elevadores
6 | Equipos especiales y singulares
7 | Personal adscrito
8 | Mejoras opcionales
TOTAL OFERTA ANUAL (€)
TOTAL OFERTA CONTRATO COMPLETO (24 meses) (€)

## 1. Climatización
CAPÍTULO 1
CLIMATIZACIÓN (HVAC)
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-HVAC-001 | Revisión mensual enfriadora agua-aire 500 kW Carrier 30XA | ud | 24 | mensual |  |  | 2 enfriadoras × 12 meses
P-HVAC-002 | Revisión mensual climatizador primario área asistencial | ud | 144 | mensual |  |  | 12 climatizadores × 12 meses
P-HVAC-003 | Limpieza filtros climatizador zona administrativa | ud | 96 | mensual |  |  | 8 equipos × 12 meses
P-HVAC-004 | Limpieza filtros climatizador zona quirúrgica | ud | 144 | mensual |  |  | Frecuencia reforzada zona crítica
P-HVAC-005 | Inspección sistema VRV plantas 1-4 Bloque General | ud | 48 | mensual |  |  | 4 plantas × 12 meses
P-HVAC-006 | Inspección sistema VRV Torre Infantil | ud | 60 | mensual |  |  | 5 plantas × 12 meses
P-HVAC-007 | Revisión bombas circulación agua fría primario | ud | 48 | mensual |  |  | 4 bombas × 12 meses
P-HVAC-008 | Revisión bombas circulación agua caliente secundario | ud | 36 | mensual |  |  | 3 bombas × 12 meses
P-HVAC-009 | Verificación torres de refrigeración — control Legionella | ud | 48 | mensual |  |  | 4 torres × 12 meses
P-HVAC-010 | Ronda diaria centro de control climatización | ronda | 365 | diaria
P-HVAC-011 | Revisión completa torres refrigeración | ud | 16 | trimestral |  |  | 4 torres × 4 trimestres
P-HVAC-012 | Análisis químico agua circuitos refrigeración | análisis | 20 | trimestral |  |  | 5 circuitos × 4
P-HVAC-013 | Desinfección bandejas condensados | ud | 48 | trimestral
P-HVAC-014 | Revisión compresores scroll unidades VRV | ud | 32 | trimestral
P-HVAC-015 | Verificación presiones refrigerante R-410A enfriadoras | ud | 8 | trimestral
P-HVAC-016 | Limpieza baterías condensación unidades exteriores | ud | 40 | trimestral
P-HVAC-017 | Revisión conducto aire primario quirófanos | m | 320 | trimestral |  |  | 80 m × 4 trimestres
P-HVAC-018 | Comprobación funcional válvulas 3 vías | ud | 48 | trimestral
P-HVAC-019 | Revisión variadores frecuencia ventiladores | ud | 24 | trimestral
P-HVAC-020 | Inspección aislamiento térmico tuberías principales | m | 1200 | trimestral
P-HVAC-021 | Sustitución filtros climatizadores área limpia | ud | 48 | semestral
P-HVAC-022 | Sustitución filtros HEPA quirófanos Q1-Q12 | ud | 24 | semestral |  |  | 12 quirófanos × 2
P-HVAC-023 | Sustitución filtros HEPA UCI y REA | ud | 36 | semestral
P-HVAC-024 | Revisión sensores temperatura/humedad área crítica | ud | 80 | semestral
P-HVAC-025 | Calibración controladores BMS climatización | ud | 16 | semestral
P-HVAC-026 | Verificación rendimiento estacional SEER/COP | ud | 4 | semestral
P-HVAC-027 | Revisión trampas de vapor sistema ACS primario | ud | 48 | semestral
P-HVAC-028 | Inspección chimeneas y salidas exhaust laboratorio | ud | 12 | semestral
P-HVAC-029 | Cambio aceite compresores enfriadoras | ud | 2 | anual
P-HVAC-030 | Revisión anual torres refrigeración — desmontaje | ud | 4 | anual
P-HVAC-031 | Carga refrigerante R-410A (si es necesario) | kg | 40 | anual |  |  | Bolsa estimada
P-HVAC-032 | Análisis termográfico climatizadores principales | ud | 20 | anual
P-HVAC-033 | Revisión sellos mecánicos bombas | ud | 7 | anual
P-HVAC-034 | Ensayo funcional anual sistema críticos | ud | 1 | anual
P-HVAC-035 | Revisión anual válvulas seguridad | ud | 24 | anual
P-HVAC-036 | Auditoría anual del plan preventivo HVAC | ud | 1 | anual
P-HVAC-037 | Hora técnico oficial 1ª HVAC — correctivo | h | 800 | bolsa anual |  |  | Estimación
P-HVAC-038 | Hora técnico oficial 2ª HVAC — correctivo | h | 400 | bolsa anual
P-HVAC-039 | Hora recargo fin de semana / festivo | h | 80 | bolsa anual
P-HVAC-040 | Desplazamiento urgente fuera jornada | ud | 40 | bolsa anual
P-HVAC-041 | Diagnóstico y análisis de fallos complejos | h | 60 | bolsa anual
P-HVAC-042 | Mantenimiento UTA quirófanos nivel 5 (críticas) | ud | 12 | mensual |  |  | Equipos singulares
P-HVAC-043 | Mantenimiento sistema climatización PET-TAC | ud | 4 | trimestral |  |  | Equipo singular oncología
P-HVAC-044 | Supervisión remota BMS con integración Gridcontrol v5 | licencia | 1 | anual |  |  | SISTEMA ESPECÍFICO HUVH
P-HVAC-045 | Mantenimiento equipos singulares — según cartera | lote | 1 | anual |  |  | A valorar con dirección técnica
Subtotal capítulo 1:

## 2. Electricidad
CAPÍTULO 2
ELECTRICIDAD Y BT
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-ELE-001 | Revisión mensual cuadro general BT Bloque General | ud | 12 | mensual
P-ELE-002 | Revisión mensual cuadro general BT Torre Infantil | ud | 12 | mensual
P-ELE-003 | Revisión mensual cuadro general BT Pediatría | ud | 12 | mensual
P-ELE-004 | Revisión trimestral cuadros secundarios planta | ud | 64 | trimestral |  |  | 16 cuadros × 4
P-ELE-005 | Revisión trimestral centros de transformación | ud | 8 | trimestral |  |  | 2 CT × 4
P-ELE-006 | Verificación apriete conexiones cuadros principales | ud | 12 | semestral
P-ELE-007 | Verificación apriete conexiones cuadros secundarios | ud | 32 | semestral
P-ELE-008 | Análisis calidad onda en puntos críticos | ud | 16 | semestral
P-ELE-009 | Análisis termográfico anual CT + cuadros generales | ud | 5 | anual
P-ELE-010 | Análisis termográfico anual cuadros secundarios | ud | 16 | anual
P-ELE-011 | Ensayos anuales aisladores MT CT | ud | 2 | anual
P-ELE-012 | Revisión anual puesta a tierra | ud | 3 | anual
P-ELE-013 | Revisión mensual SAI hospitalario 250 kVA | ud | 12 | mensual |  |  | SAI principal
P-ELE-014 | Revisión mensual SAI quirófano 40 kVA | ud | 72 | mensual |  |  | 6 SAIs × 12 meses
P-ELE-015 | Ensayo funcional SAI con carga (semestral) | ud | 14 | semestral
P-ELE-016 | Sustitución baterías SAI (quinquenal) | ud | 1 | bolsa anual |  |  | Amortización anual
P-ELE-017 | Revisión mensual grupo electrógeno 1600 kVA | ud | 12 | mensual
P-ELE-018 | Ensayo semanal en vacío del GE | ud | 52 | semanal
P-ELE-019 | Ensayo mensual con carga del GE | ud | 12 | mensual
P-ELE-020 | Cambio aceite y filtros GE (anual) | ud | 1 | anual
P-ELE-021 | Análisis de gasóleo — calidad combustible | ud | 2 | semestral
P-ELE-022 | Sustitución programada luminarias LED áreas comunes | ud | 200 | bolsa anual |  |  | Estimación 4% parque
P-ELE-023 | Revisión alumbrado de emergencia (trimestral) | ud | 800 | trimestral |  |  | 200 ud × 4
P-ELE-024 | Ensayo anual alumbrado de emergencia (autonomía) | ud | 200 | anual
P-ELE-025 | Hora técnico oficial 1ª electricidad — correctivo | h | 600 | bolsa anual
P-ELE-026 | Hora técnico oficial 2ª electricidad — correctivo | h | 300 | bolsa anual
P-ELE-027 | Hora electricista guardia localizada 24/7 | h | 200 | bolsa anual
P-ELE-028 | Diagnóstico averías complejas MT | h | 20 | bolsa anual |  |  | Solo ingeniero certificado MT
P-ELE-029 | Mantenimiento sistema BMS Saia-Burgess | ud | 4 | trimestral |  |  | PLATAFORMA ESPECÍFICA HUVH
P-ELE-030 | Supervisión programación BMS — ajustes menores | h | 40 | bolsa anual
P-ELE-031 | Mantenimiento red datos infraestructura IT | ud | 4 | trimestral |  |  | FUERA DEL ALCANCE HABITUAL — revisar
P-ELE-032 | Adecuación normativa según RD 842/2002 — incidencias | lote | 1 | anual |  |  | A valorar con incidencia
P-ELE-033 | Gestión residuos eléctricos (RAEE) | kg | 800 | anual
P-ELE-034 | Mantenimiento sistema seguridad eléctrica quirófano | ud | 48 | mensual |  |  | Normativa específica quirófanos
P-ELE-035 | Mantenimiento equipos singulares eléctricos | lote | 1 | anual |  |  | A valorar con dirección técnica
Subtotal capítulo 2:

## 3. PCI
CAPÍTULO 3
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-PCI-001 | Revisión trimestral extintores polvo 6 kg | ud | 1600 | trimestral |  |  | 400 extintores × 4
P-PCI-002 | Revisión trimestral extintores CO2 5 kg | ud | 320 | trimestral |  |  | 80 extintores × 4
P-PCI-003 | Revisión trimestral BIEs 25 mm | ud | 480 | trimestral |  |  | 120 BIEs × 4
P-PCI-004 | Prueba de presión BIEs | ud | 240 | semestral
P-PCI-005 | Revisión trimestral sistema detección zona asistencial | zona | 160 | trimestral |  |  | 40 zonas × 4
P-PCI-006 | Revisión trimestral sistema detección zona técnica | zona | 80 | trimestral |  |  | 20 zonas × 4
P-PCI-007 | Ensayo funcional detectores humo (muestreo 5%) | ud | 400 | semestral
P-PCI-008 | Ensayo funcional detectores térmicos | ud | 60 | semestral
P-PCI-009 | Revisión trimestral central de incendios principal | ud | 4 | trimestral
P-PCI-010 | Revisión trimestral centrales secundarias | ud | 16 | trimestral
P-PCI-011 | Revisión pulsadores alarma manual | ud | 200 | anual
P-PCI-012 | Revisión rociadores (por cabezal) | ud | 4800 | anual |  |  | Muestreo visual + presión
P-PCI-013 | Revisión anual puestos de control rociadores | ud | 12 | anual
P-PCI-014 | Ensayo anual bomba jockey sistema rociadores | ud | 4 | anual
P-PCI-015 | Revisión anual sistemas de detección aspirativa laboratorios | ud | 8 | anual
P-PCI-016 | Revisión trimestral puertas cortafuegos (mecanismo) | ud | 360 | trimestral |  |  | 90 puertas × 4
P-PCI-017 | Revisión anual compuertas sectorización conductos | ud | 120 | anual
P-PCI-018 | Revisión anual exutorios de humos | ud | 20 | anual
P-PCI-019 | Revisión trimestral iluminación emergencia sectores PCI | ud | 600 | trimestral |  |  | DUPLICADO con P-ELE-023?
P-PCI-020 | Verificación señalización fotoluminiscente | ud | 800 | semestral
P-PCI-021 | Mantenimiento anual instalación fija CO2 centro control | ud | 1 | anual |  |  | SISTEMA SINGULAR
P-PCI-022 | Mantenimiento anual instalación fija gas FM-200 CPD | ud | 1 | anual |  |  | SISTEMA SINGULAR
P-PCI-023 | Hora técnico oficial 1ª PCI — correctivo | h | 400 | bolsa anual
P-PCI-024 | Gestión residuos agentes extintores retirados | kg | 120 | anual
P-PCI-025 | Auditoría anual plan preventivo PCI | ud | 1 | anual
Subtotal capítulo 3:

## 4. Fontanería
CAPÍTULO 4
FONTANERÍA Y ACS
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-FON-001 | Ronda mensual sala calderas | ud | 12 | mensual
P-FON-002 | Análisis mensual temperatura ACS (red) | punto | 120 | mensual |  |  | 10 puntos × 12 meses
P-FON-003 | Análisis quincenal temperatura acumuladores ACS | ud | 96 | quincenal |  |  | 4 acumuladores × 24
P-FON-004 | Limpieza y desinfección filtros agua potable | ud | 48 | trimestral
P-FON-005 | Choque térmico ACS red principal (mensual) | ud | 12 | mensual
P-FON-006 | Choque térmico ACS red secundaria (trimestral) | ud | 16 | trimestral |  |  | 4 redes × 4
P-FON-007 | Análisis legionelosis laboratorio acreditado | análisis | 48 | trimestral
P-FON-008 | Análisis químico agua sanitaria | análisis | 12 | trimestral
P-FON-009 | Revisión grupos presión agua fría | ud | 24 | trimestral |  |  | 6 grupos × 4
P-FON-010 | Revisión calderas condensación gas | ud | 16 | trimestral |  |  | 4 calderas × 4
P-FON-011 | Revisión anual intercambiadores placa ACS | ud | 4 | anual
P-FON-012 | Revisión anual descalcificadores | ud | 2 | anual
P-FON-013 | Limpieza y desincrustación serpentines calderas | ud | 4 | anual
P-FON-014 | Revisión anual tanques ACS | ud | 4 | anual
P-FON-015 | Ensayo anual válvulas seguridad circuito primario | ud | 12 | anual
P-FON-016 | Revisión grupos bombeo saneamiento edificios | ud | 8 | trimestral
P-FON-017 | Limpieza anual arquetas sistemas pluviales | ud | 40 | anual
P-FON-018 | Mantenimiento planta agua ultrapura laboratorio | ud | 12 | mensual |  |  | SISTEMA SINGULAR LAB
P-FON-019 | Hora técnico oficial 1ª fontanería — correctivo | h | 400 | bolsa anual
P-FON-020 | Hora fontanero guardia 24/7 | h | 150 | bolsa anual
Subtotal capítulo 4:

## 5. Elevadores
CAPÍTULO 5
APARATOS ELEVADORES
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-ELV-001 | Revisión mensual ascensores asistenciales | ud | 144 | mensual |  |  | 12 ascensores × 12
P-ELV-002 | Revisión mensual ascensores servicio | ud | 96 | mensual |  |  | 8 ascensores × 12
P-ELV-003 | Revisión mensual montacargas | ud | 36 | mensual |  |  | 3 montacargas × 12
P-ELV-004 | Inspección reglamentaria periódica ascensores (bienal) | ud | 10 | bolsa anual |  |  | Amortización 10/año
P-ELV-005 | Sustitución cables tracción (cuando procede) | ud | 2 | bolsa anual |  |  | Según desgaste
P-ELV-006 | Lubricación guías y piezas mecánicas | ud | 23 | trimestral
P-ELV-007 | Revisión trimestral botoneras y displays | ud | 92 | trimestral
P-ELV-008 | Comprobación funcional sistema comunicación emergencia | ud | 46 | semestral
P-ELV-009 | Revisión anual baterías sistema emergencia ascensor | ud | 23 | anual
P-ELV-010 | Mantenimiento tractores y motores | ud | 23 | anual
P-ELV-011 | Hora técnico ascensorista — correctivo | h | 400 | bolsa anual
P-ELV-012 | Hora guardia 24/7 ascensores | h | 200 | bolsa anual
Subtotal capítulo 5:

## 6. Equipos especiales
CAPÍTULO 6
EQUIPOS ESPECIALES Y SINGULARES
Cliente: Hospital Universitari Vall d'Hebron — Expediente: HUV-2026-MANT-INT
Código | Descripción | Unidad | Cantidad anual | Frecuencia | Precio unitario oferta (€) | Total (€) | Observaciones cliente
P-ESP-001 | Mantenimiento sistema aire comprimido medicinal | ud | 12 | mensual |  |  | SISTEMA SINGULAR
P-ESP-002 | Análisis pureza aire medicinal | análisis | 4 | trimestral |  |  | Normativa RD 1277/2003
P-ESP-003 | Mantenimiento sistema vacío medicinal | ud | 12 | mensual
P-ESP-004 | Revisión central gases medicinales | ud | 12 | mensual
P-ESP-005 | Control central CO2 criogénico laboratorio | ud | 12 | mensual |  |  | SISTEMA SINGULAR LAB
P-ESP-006 | Mantenimiento sistema climatización PET-TAC (blindaje) | ud | 4 | trimestral |  |  | DUPLICADO con P-HVAC-043?
P-ESP-007 | Mantenimiento cámaras frigoríficas laboratorio -80°C | ud | 48 | mensual |  |  | 4 cámaras × 12
P-ESP-008 | Mantenimiento cámaras frigoríficas laboratorio -40°C | ud | 24 | mensual
P-ESP-009 | Mantenimiento cámaras frigoríficas +4°C clínicas | ud | 96 | mensual |  |  | 8 cámaras × 12
P-ESP-010 | Servicio guardia 24/7 alarmas técnicas laboratorio | año | 1 | anual
P-ESP-011 | Mantenimiento cabinas de flujo laminar | ud | 32 | semestral
P-ESP-012 | Mantenimiento sala limpia ISO 7 farmacia hospitalaria | ud | 4 | trimestral
P-ESP-013 | Verificación protocolo ISO 14644 sala limpia | ensayo | 2 | semestral
P-ESP-014 | Mantenimiento morgue y cámaras anatomía patológica | ud | 12 | mensual |  |  | SISTEMA SINGULAR
P-ESP-015 | Mantenimiento incinerador residuos Grupo III | ud | 4 | trimestral |  |  | SISTEMA SINGULAR
P-ESP-016 | Sistema tubo neumático transporte muestras | ud | 24 | quincenal |  |  | SISTEMA SINGULAR HUVH
P-ESP-017 | Mantenimiento helipuerto azotea — balizaje | ud | 12 | mensual
P-ESP-018 | Verificación protocolo oxigenación helipuerto | ensayo | 2 | semestral
Subtotal capítulo 6:

## 7. Personal adscrito
CAPÍTULO 7
PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO
Indicar el coste anual estimado por perfil
Código | Perfil | Dedicación h/mes | Coste hora (€) | Coste anual (€) | Observaciones
P-RRHH-001 | Ingeniero responsable del contrato | 30 |  |  | Jornada parcial asignada
P-RRHH-002 | Jefe de equipo | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-003 | Técnico oficial 1ª HVAC (1) | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-004 | Técnico oficial 1ª HVAC (2) | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-005 | Técnico oficial 1ª Electricidad (1) | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-006 | Técnico oficial 1ª Electricidad (2) | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-007 | Técnico oficial 1ª PCI | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-008 | Técnico oficial 2ª Fontanería | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-009 | Técnico oficial 2ª apoyo multidisciplinar | 160 |  |  | Dedicación completa
P-RRHH-010 | Técnico ascensorista (subcontrata certificada) | 80 |  |  | Media jornada
P-RRHH-011 | Guardia 24/7 rotativa | 240 |  |  | Pool 3 técnicos
P-RRHH-012 | Administrativo GMAO y reporting | 80 |  |  | Media jornada
|  |  | Subtotal capítulo 7: |  | Subtotal capítulo 7:

## 8. Mejoras opcionales
CAPÍTULO 8
MEJORAS OPCIONALES (no obligatorias)
Propuestas de mejora. Puede proponerse sin coste o con coste — se valorará.
Código | Descripción mejora | Unidad | Cantidad | Coste (€) | Total (€)
M-OPC-001 | Plataforma GMAO avanzada con acceso cliente | año | 1
M-OPC-002 | Termografía anual extendida a todo el parque eléctrico | año | 1
M-OPC-003 | Analítica energética trimestral con informe | informe | 4
M-OPC-004 | App móvil para comunicación técnica ↔ cliente | año | 1
M-OPC-005 | Plan formación interna cliente (4 sesiones/año) | sesión | 4
M-OPC-006 | Auditoría energética anual específica ISO 50001 | auditoría | 1
M-OPC-007 | Dashboard tiempo real BMS hospital — integración | año | 1
M-OPC-008 | Plan de contingencia con Plan B para cada sistema crítico | plan | 1
M-OPC-009 | Stock rotatorio repuestos críticos en sitio | año | 1
M-OPC-010 | Servicio psicología laboral para equipo de guardia | año | 1
Subtotal mejoras: